内蒙古神东天隆霍洛湾煤矿2023年安全监控系统备品备件

技

术

规

格

书

2023年05月

招标范围

- 标段划分

本项目标段划分为一个标段：煤矿安全监控系统备品备件。

- 采购范围

我矿使用的是江苏三恒科技股份有限公司的KJ70X煤矿安全监控系统，所采设备须是原厂设备，所有设备均在系统安标的受控表内。

| （KJ70X）安全监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 服务器 | SR658 2*4214R 12C 2.4GHZ，4*32G，8*2.4T，730-8i 1G，4口千兆，2*750W，导轨 | 台 | 2 |
| 2 | 管道激光甲烷传感器 | GJG100J(B) | 台 | 2 |
| 3 | 管道一氧化碳传感器 | GTH1000G | 台 | 2 |
| 4 | 矿用本安型监控分站 | KJ770-F5（A） | 台 | 5 |
| 5 | 矿用隔爆兼本安多路稳压电源 | KDW660/24BJ（B） | 台 | 5 |
| 6 | 煤矿用高浓度激光甲烷传感器 | GJG100J | 台 | 15 |
| 7 | 煤矿用甲烷传感器 | GJC4 | 台 | 20 |
| 8 | 煤矿用一氧化碳传感器 | GTH1000 | 台 | 20 |
| 9 | 温度传感器 | KGW5(A) | 台 | 20 |
| 10 | 管道温度传感器 | GWD100G（A） | 台 | 20 |
| 11 | 煤矿用粉尘传感器 | GCG1000Z | 台 | 8 |
| 12 | 风筒风量开关传感器 | GFD6（B） | 台 | 6 |
| 13 | 机电设备开停传感器 | KGT9-C | 台 | 30 |
| 14 | 馈电传感器 | GKD127V(D) | 台 | 8 |
| 15 | 投入式液位传感器 | GUY5(C) | 台 | 5 |
| 16 | 烟雾传感器 | GQQ5(A) | 台 | 6 |
| 17 | 红外二氧化碳传感器 | GRG5H（A） | 台 | 5 |
| 18 | 矿用氧气传感器 | GYH25(B) | 台 | 25 |
| 19 | 矿用通信光缆 | MGTSV-12B | 米 | 15000 |
| 20 | 安全监控通信电缆 | MHYV1*4*7/0.52 | 米 | 15000 |
| 21 | 通讯系统 |  |  |  |
| 22 | 100对电话线 | HYA100*2*0.5 | 米 | 2000 |
| 23 | 50对电话线 | HYA50*2*0.5 | 米 | 2000 |
| 24 | 20对电话线 | HYA20*2*0.5 | 米 | 1000 |

- 交货日期：2023年  月   日

- 交货地点：招标人指定位置

- 付款方式：

设备到货验收合格后，支付合同总价的90%，质保金为合同总价的10%。

- 质保期及质保金：

设备安装完成验收合格后，质保期一年，质保金为合同总价的 10%，在质保期届满无质量问题后支付。

主要货物技术指标

甲烷传感器

GJC4甲烷传感器是一种用于检测煤矿井下空气中的甲烷含量的智能型检测仪表。调零、灵敏度、非线性补偿等功能均可通过遥控器来实现,具有精度高、稳定可靠、使用方便等优点。不但能与我公司KJ70X监控系统配套使用，而且能和其他厂家煤矿监控系统配套使用。

主要技术指标

- 防爆型式:本安兼隔爆型，标志" Exdia I Mb"；

- 测量范围：（0～4）%CH4，通气流量：200mL/min；

- 信号输出：

- 频率范围：200 Hz ～ 1000 Hz （脉冲宽度大于0.3 ms）；

- RS485 信号: 2400bps；

- 响应时间：应不大于20s；

- 供电电压：直流9V～30V；

- 工作电流：额定直流18V 时小于80mA；

- 遥控距离：不小于5m；

- 基本误差：

| 测量范围（%CH4） | 基本误差 |
| --- | --- |
| 0.00 ～1.00 | ±0.10 |
| 1.00 ～3.00 | 真值的±10% |
| 3.00 ～4.00 | ±0.30 |

- 断电输出：0/5mA电流脉冲；

- 报警点：测量范围内任意设置；

- 断电点：测量范围内任意设置；

- 防护等级：IP65。

煤矿用一氧化碳传感器

GTH1000煤矿用一氧化碳传感器是矿用连续检测矿井下一氧化碳浓度的高精度仪表。传感器能够实时地测量并且显示矿井下的一氧化碳浓度，而且根据浓度值的大小产生声光报警信号，并且输出与一氧化碳浓度相对应的485 数字信号。传感器能在具有瓦斯、煤尘爆炸的矿井内，对煤层自燃发火、机电设备、运输胶带事故等多种因素可能引发火灾和爆炸事故进行早期的预测和预报。

主要技术指标

- 防爆形式：矿用本安型，标志"Exia I Ma" ；

- 工作电压：DC（9～30）V；

- 工作电流：≤80mA；

- 量程范围：（0～1000）×10-6CO；

- 输出信号：a）频率：200Hz～1000Hz；

b）RS485：传输速率2400bps；

- 响应时间：≤35 s；

- 显示分辨率：1×10-6 CO；

- 遥控距离：不小于5 m；

- 通气流量：200 mL/min；

- 显示方式：4 位数码管显示，第一位显示功能，后三位显示浓度；

- 防护等级：IP65。

- 显示值稳定性：在本传感器测量范围内，当一氧化碳浓度恒定时，传感器显示值或输出信号（换算为一氧化碳浓度值）的变化量不超过4×10-6 CO；

- 基本误差：

| 测量范围 | 基本误差，1×10-6 CO |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对误差 | 相对误差 |
| 0～100 | ±4 | — |
| ＞100～500 | — | 测量值的±5% |
| ＞500 |  | 测量值的±6% |

矿用红外二氧化碳传感器

GRG5H（A）矿用红外二氧化碳传感器是一种用于检测煤矿井下空气中的二氧化碳含量。是一种智能型检测仪表，具有自动标定、自带温度补偿等功能，且所有功能均可用遥控器来实现，具有精度高、稳定可靠、使用方便等优点。

主要技术指标

- 防爆型式: " Exdia I Ma"；

- 测量范围：(0～5%)CO2；

- 供电电压：DC 9V-30V；

- 响应时间：≤30s；

- 供电电压：直流9V～24V；

- 工作电流：DC18V，≤ 100 mA；

- 防护等级：IP65；

- 基本误差：

| 测量范围（%CO2） | 基本误差 |
| --- | --- |
| 0.00 ～0.5 | ±0.1 CO2 |
| 0.5 ～5.00 | ±（0.05+真值的5%）CO2 |

- 报警点：任意设置，出厂报警点设为1.0%；

- 断电点：任意设置出厂断电点设为1.5%，断电输出高电平状态，拉出电流为2mA时的电压≥3V，低电平输出状态时的电压＜0.5V；

- 输出信号：频率：200 Hz ～ 1000 Hz；RS485 信号：2400bps。

矿用氧气传感器

GYH25（B）矿用氧气传感器，是矿用连续检测矿井下氧气浓度的高精度仪表。且根据浓度值的大小产生声光报警信号。不但能与我公司KJ70X 监控系统配套使用，而且能和其他厂家煤矿监控系统配套使用。

主要技术指标

- 防爆型式：Exib I Mb

- 测量范围：（0～25）%O2

- 工作电压：DC（9～24）V

- 工作电流：≤80mA

- 防护等级：IP65

- 输出信号：RS485 2400bps

煤矿用投入式液位传感器

GUY5(C)煤矿用投入式液位传感器选用进口不锈钢膜片敏感元件，将芯片装入一不锈钢壳体内，采用特制的防水通气电缆将信号引出。测量不受大气压影响，防腐蚀可直接投入水、油等（包括腐蚀性液体）。

主要技术指标

- 防爆型式：Exib I Mb；

- 测量范围：0m～5m；

- 供电电压：DC18V；

- 工作电流：≤100mA；

- 分别率：数码管分辨率0.01m；

- 输出信号：

- 频率 200Hz～1000Hz；

- RS485 2400bps。

- 基本功能：

a）报警点测量范围任意设置，报警点与设定值的差值应不大于±0.05m；

b）声信号响度在距其1m远处应≥80dB（A)光信号应能在20m远处清晰可见。

矿用粉尘浓度传感器

GCG1000Z矿用粉尘浓度传感器是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度而利用激光散射原理开发的高科技传感器。该传感器能够长时间连续实时检测井下粉尘浓度并同时输出与矿用监控系统相适应的信号。

主要技术指标

- 防爆形式：矿用本安型，标志"Exia I Ma"；

- 测量范围：(0～1000) mg/m³；

- 基本误差：±15%；

- 输出信号： RS485信号 ：2400bps；

- 工作电压：DC12V～29.5DC V；

- 工作电流：≤150mA；

- 显示方式：4 位数码管直接显示。

- 输出控制信号：在测量范围内任意设置（出厂设为50 mg/m³），当粉尘浓度达到设置值时输出高电平状态，输出电流为2mA 时的电压不小于3V，低电平输出状 态时的电压小于0.5 V；

矿用语音声光风门开闭状态传感器

GFK30(B)矿用语音声光风门开闭状态传感器(以下简称：风门传感器)是磁性驱动的位置开关传感器，系矿用本质安全型产品。安装在井下巷道的各级风门上，用来监测风门的开闭状态，为通风管理提供风门状态信息,在风门开启时进行语音声光报警，提醒操作人员关好风门。风门传感器可与矿井监测控系统配套使用，其无源开关触点信号或电流信号可直接提供给矿井监控系统采集、处理。

主要技术指标

- 防爆型式：矿用本质安全型，标志为"ExibIMb"；

- 电气性能：额定工作电压DC18V，电流≤200mA，

电压波动范围 DC12～25V；

- 报警功能：语音声光报警功能；

- 输出功能：

- 接点信号输出：（内部拨动开关选至JD）风门"开"状态，接

点导通；风门"关"状态，接点断开；接点容量：30V/0.1A(阻性)；

- 电流信号输出：（内部拨动开关选至DL），风门"开"状态，电

流输出：0mA（负载阻抗≤1kΩ）；风门"关"状态，电流输出：5±0.5mA（负载阻抗≤1kΩ）；

- RS485信号： 2400bps。

- 动作距离：不小于30mm，复位距离不大于80mm（使用配套磁体）。

矿用隔爆兼本安型断电器

KDG1140(A)矿用隔爆兼本安型断电器是一种矿用隔爆兼本质安全型保护设备。作为风电甲烷闭锁装置的组成部分之一，由矿用分站检测掘进工作面及其相关巷道内的甲烷浓度，当甲烷浓度超限时矿用分站发出断电信号，该断电信号作为断电器的输入信号经断电器处理后去切断相关巷道内的动力电源，反之亦然。断电器也可与其它相关设备配套使用。同时断电器提供馈电功能，能够监视断电后被断设备是否继续工作。

主要技术指标

- 电气性能：

- 额定工作电压：18V DC；

- 工作电流：≤60mA。

- 输出控制接点(电子接点)：

- 导通压降：≤2V（交流）；

- 截止漏电流：≤0.3mA（交流）；

- 接点容量：交流36V/3A、127V/1A、660V/0.3A、1140V/0.15A。

- 输入控制信号：

- 当输入电平≤1V时，控制输出接点“断开”，被控设备失电；

- 当输入电平≥2.5V时，控制输出接点“闭合”，被控设备上电。

- 馈电输入：馈电输入电压范围为(36～1140)V.AC。

- 馈电输出信号：

- 5mA/0mA电流信号

- 被控设备有电时，输出电流为（5±0.5）mA；

- 被控设备失电时，输出电流为（0±0.5）mA。

- +5mA/-5mA电流信号

- 被控设备有电时，输出电流为（5±0.5）mA；

- 被控设备失电时，输出电流为（-5±0.5）Ma。

- RS485信号： 2400bps。

- 信号传输距离：使用电缆的单芯截面积为1.5mm2时，断电器至分站的最大传输距离为2km；

- 输出控制距离：使用电缆的单芯截面积为1.5 mm2时，断电器到被控制设备的最大传输距离为50m；

- 控制执行时间：断电器断电控制执行时间应不大于0.5s；

9） 电源波动适应能力：供电电源在（13～24）V.DC范围内波动时，断电器应能正常工作。

煤矿管道用激光甲烷传感器

GJG100J(B)煤矿管道用激光甲烷传感器用于检测煤矿管道空气中的甲烷含量。它是一种智能型检测仪表，自带温度补偿等功能,且所有功能均可通过遥控器来实现,具有精度高、稳定可靠、使用方便等特点，并与KJ70X等煤矿监测监控系统配套使用。

主要技术指标

- 防爆型式：标志“ Exia I Ma”；

- 测量范围：0 ～ 100 %CH4 ；

- 电源：

- 工作电压范围：12 V DC ～ 24 V DC ；

- 工作电流：≤ 120 mA（18 V DC）；

- 基本误差：

| 测量范围（%CH4） | 误差 |
| --- | --- |
| 0.00 CH4～1.00 CH4 | ±0.06% CH4 |
| 1.00 CH4～100 CH4 | 真值的±6% CH4 |

- 工作稳定性：6个月；

- 响应时间：应不大于25s；

- 遥控距离：不小于5m；

- 防护等级：IP65。

- 输出信号：

- 频率范围：200 Hz ～ 1000 Hz （脉冲宽度大于0.3 ms）；

- RS485 信号: 2400bps。

煤矿管道用一氧化碳传感器

GTH1000G煤矿管道用一氧化碳传感器是矿用连续检测矿井管道中一氧化碳浓度的高精度仪表。传感器能够实时地测量并且显示矿井下的管道一氧化碳浓度，而且根据浓度值的大小产生声光报警信号，并且输出与一氧化碳浓度相对应的485 数字信号。传感器能在具有瓦斯、煤尘爆炸的矿井内，对煤层自燃发火、机电设备、运输胶带事故等多种因素可能引发火灾和爆炸事故进行早期的预测和预报。

主要技术指标

- 防爆型式：本安型，标志" Exia I Ma"；

- 额定电压：DC18V；

- 工作电流：≤100mA；

- 量程范围：（0～1000）×10-6CO；

- 输出信号：a）频率：200Hz～1000Hz；

b）RS485：传输速率2400bps；

- 基本误差 ：

| 测量范围 | 基本误差，1×10-6 CO |  |
| --- | --- | --- |
|  | 绝对误差 | 相对误差 |
| 0～100 | ±4 | — |
| ＞100～500 | — | 测量值的±5% |
| ＞500～1000 | — | 测量值的±6% |

- 响应时间：≤35s；

- 显示分辨率：1×10-6CO；

- 遥控距离：不小于5m；

- 断电点：测量范围内任意可调；

- 显示方式：4 位数码管显示，第一位显示功能，后三位显示浓度；

- 防护等级：IP65。

矿用本安型监控分站

KJ770-F5(A)矿用本安型监控分站（以下简称分站）是一种矿用数据信息采集和控制装置，属本质安全型设备。是KJ70X监控系统的主要组成部分之一，分站操作简单，使用方便，同时能够兼容国内多个厂家的传感器。

主要技术指标

- 供电电源

- 额定工作电压：DC 18 V；

- 工作电流：≤ 550 mA。

- 数据传输

- 监控分站(RS485)端口10路；

- 监控分站以太网光口传输端口2路，以太网电口传输端口2路；

- 最大传输距离

- 监控分站到传感器、断电器、声光报警器：2 km；

- 监控分站到485 通讯传感器：6 km；

- 监控分站到无线通讯传感器：50 m；

- 监控分站到数据传输接口：10 km；

- 监控分站单模光口距离：10 km；

- 监控分站以太网电口距离：100 m。

- 最大监控容量

- 6 路信号输入（频率量信号/开关量信号互换）；

- 1 路累计量信号输入；

- 16 路RS485 型数字信号输入；

- 无线信号：32 路。

- 6 路控制量输出。

- 电源波动适应能力

直流供电电压在(9 ～ 24) V 范围内波动时，分站应能正常工作。

- 防护等级：IP65

矿用多路隔爆兼本安直流稳压电源

KDW660/24BJ矿用多路隔爆兼本安直流稳压电源（以下简称电源），体积小巧，重量轻，装拆移位十分方便，并有后备电源及一组被控开关可实现断电闭锁、解锁控制功能。适用于各种矿用本质安全型设备提供电源。

主要技术指标

防爆型式：隔爆兼本质安全型Ex d[ib]I Mb。

- 输入：

- AC 85-792V；

- 频率：50Hz；

- 电压波动范围：75%～110%。

- 放电时间：不小于4小时。

- 输出：三路独立输出应分别符合下表的规定。

| 输 出 参 数 | 12V | 18V | 24V |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出电压 | 直流12 V | 直流18 V | 直流24 V |
| 输出电压偏离值 | ≤5% | ≤5% | ≤3% |
| 额定输出电流 | 900 mA | 750 mA | 450 mA |
| 源效应 | ≤5% |  |  |
| 负载效应 | ≤5% |  |  |
| 周期与随机偏移峰峰值 | ≤250 mV | ≤250 mV | ≤250 mV |
| 过压保护动作值（V） | ≤13 V | ≤19 V | ≤24.5 V |
| 过流保护动作值 | ≤1000 mA | ≤800 mA | ≤480 mA |

- 触点形式：常开或常闭

- 显示与控制：液晶显示，三路电压和电流，电池状态，时间，控制芯片温度，交直流供电指示，馈电状态指示，主备电源供电指示

- 开关量输入信号：输入高点平时应不小于2.5V

输入低电平时应不大于1.0V

高点平对应逻辑“1”；低电平对应逻辑“0”

- 继电器接点容量：AC660V/0.35A（阻性负载）；AC127V/1.5A（阻性负载）；AC36V/5A（阻性负载）

电池：镍氢（20节串联）

煤矿用高浓度激光甲烷传感器

GJG100J煤矿用高浓度激光甲烷传感器用于检测煤矿井下空气中的甲烷含量。它是一种智能型检测仪表，自带温度补偿等功能,且所有功能均可通过遥控器来实现,具有精度高、稳定可靠、使用方便等特点, 并与KJ70X等煤矿监测监控系统配套使用。

主要技术指标

- 防爆型式：本质安全兼隔爆型，标志“ Exib I Mb”。

- 测量范围：0 ～ 100 %CH4 。

- 电源：

- 工作电压范围：12 V DC ～ 24 V DC ；

- 工作电流：≤ 120 mA（18 V DC）

- 输出信号：

- 电流范围：4 mA DC ～ 20 mA DC。

- 频率范围：200 Hz ～ 1000 Hz （脉冲宽度大于0.3 ms）；

- RS485 信号: 2400bps；

- 基本误差：

| 测量范围（%CH4） | 误差 |
| --- | --- |
| 0.00 CH4～1.00 CH4 | ±0.06% CH4 |
| 1.00 CH4～100 CH4 | 真值的±6% CH4 |

- 工作稳定性：6个月。

- 响应时间：应不大于25 s。

- 遥控距离：不小于5 m。

- 防护等级：IP65。

数字式温度传感器

KGW5型数字式温度传感器为矿用本质安全型设备，用于煤矿检测井下的环境温度，该传感器是由温度探头、单片机、显示、输出、电路等几部分组成，该传感器具有使用简便、稳定可靠等特点。能与国内各种监控系统配套使用。

主要技术指标

- 测量范围：（-5～100）℃

- 防爆型式：Exib I Mb

- 基本误差：±1.5℃

- 输出信号：a) 电流  4mA～20mA

b) 频率 200Hz～1000Hz

c) RS485 2400bps

- 工作电源：DC18V

- 工作电流：≤40mA

- 工作环境： 相对湿度＜95%

- 防护等级：IP65

矿用风量传感器

KGF2矿用风量传感器是三恒科技新一代超声波风速传感器。传感器采用数字信号处理滤波技术能够在矿山中变频器、绞车、皮带等强干扰环境中稳定测量使用。传感器具有声光报警，风速上限、风速下限报警功能，且报警值可在量程范围内随意设置。

主要技术指标

- 防爆形式：Exib I Mb

- 工作电压：DC18V

- 电压波动范围：（9～24）V

- 工作电流：≤100mA

- 测量范围：风速（0.4～15）m/s；风量（0.0～600）m3/s

- 基本误差：小于±0.3m/s

- 坑道断面积：小于40.0 m2（任意设置）

- 重复性误差：读数值±1%m/s

- 防护等级：IP65

- 输出信号

- 电流  1mA～5mA或4mA～20mA

- 频率 200Hz～1000Hz，5Hz～15Hz

- RS485 2400bps

煤矿用风筒风量开关传感器

GFD6(B)煤矿用风筒风量开关传感器（以下简称传感器）用于监测煤矿井下爆炸性环境。风筒风量开关无需供电，主要用于检测煤矿井下掘进工作面或采煤工作面局部通风机风筒内的风量是否充足。传感器除了与KJ70X系统配套使用外，还能够和国内外其他煤矿监控系统配套使用。

主要技术指标

- 防爆型式：本安型

- 工作方式：长期连续

- 供电电压及功耗：

- 额定工作电压：DC 18 V；

- 额定工作电流：≤ 50 mA；

- 输出信号：（1）无源开关量

闭合接点电阻≤1Ω，断开接点电阻≥100kΩ

（2）RS485信号： 2400bps

- 动作值：当磁体上表面与干簧管开关距离≤40mm时，干簧管开关常开、常闭触点闭合（风量足）

矿用机电设备开停传感器

KGT9-C矿用机电设备开停传感器主要用于监测煤矿井下机电设备（如采煤机、运输机、提升机、破碎机、局扇、泵站、风机等）的开停状态，并把检测到的设备开停信号转换成各种标准信号传输给矿井监测系统（或其它向地面传送信息的载波设备等），可实现由地面对全矿电气设备开停状态进行集中连续自动监测。该传感器是确保矿井安全生产，实时监测矿井生产状况实用可靠的自动化装备，也可作为统计各种机电设备运转好坏、运转时间长短及设备利用率的依据。该传感器系矿用本质安全型，采用新型优化设计。具有结构新颖、安装使用方便、功耗低、适应性强、性能稳定可靠、免维护等特点。

主要技术指标

- 防爆型式：矿用本质安全型，标志为“ExibI”。

- 供电电压：DC 18V；

- 电压波动范围：DC 12～24V；

- 工作电流：≤15mA。

- 被测设备电流载量（动作值）：AC 5A±1A（三相）。

- 被测设备供电电缆范围：电缆外径：Φ16～Φ80mm。

- 工作方式：直接卡固在供电电缆外皮上，连续工作。

- 输出信号传输距离：≥2Km。

- 输出信号：KGT9-A 恒流：+5mA/-5mA；KGT9-E 无电位接点：常开；RS485信号： 2400bps

设计、制造与验收

1.保证所提供的开关包括零部件是全新的，开关的设计、选材、制造按照国家、行业、工厂的现行标准和规范执行，行业、工厂的现行标准和规范必须等同或高于国家现行标准和规范；

2.验收标准：按技术协议及国家相关标准进行验收；设备的最终验收在矿方安装施工现场进行；

3.验收方式：设备安装试运转完成，有矿方组织相关部室人员进行现场验收；

4.生产厂实行“三包”，设备到达现场验收后，在质保期内，凡属设备制造质量问题，乙方负责及时解决，并承担一切费用；

5.设备到矿后双方应按发货单点数，并做好记录、妥善保管，不得单方开箱、拆捆；全部到达指定地点后，双方应按发货单共同开箱进行清点、验收，做出检验记录，双方签字；

6.整机质保不低于一年，质保期后如发生故障，积极协助甲方处理；若确属设备设计制造缺陷，厂家负责免费维修或更换，质保期后对设备维修只收取成本费；

7.所供设备质量保证期为最终验收合格后12个月或货到现场开箱验收合格后18个月，以先到时间为准。

服务及质保要求

1、服务承诺

（1）设备出现问题时，厂家在接到电话30分钟内有响应，若电话中不能解决，及时联系服务人员将在24小时内赶至现场处理故障。

2、负责调试，并免费提供技术培训及技术支持。

（1）对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果及时反馈。

（2）产品售出后，技术服务人员将不定期回访用户，及时解答用户提出的问题并总结用户的使用经验。

3、培训

（1）设备到达使用方后，由使用方确定培训时间,厂家负责对设备的具体使用人员进行培训，培训时间不小于7天。

（2）培训内容包含涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容。

（3）技术培训的效果，要求达到使用方可以熟练操作设备的程度。

4、质保要求

（1）自验收合格后一年内免费维修或者未调试的仪器自发货之日起13个月内免费维修（人为因素除外），保修期外成本价提供维修配件。

（2）设备在使用一年的时间中，如有任何质量问题，厂家在接到联系后，负责对设备进行免费维修，保证设备能够正常使用。

（3）服务器等外购设备按照厂家统一质保标准执行，系统其它设备质保期为1年。

运输及包装要求

1、由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由厂家承担。

2、由于传感器及计算机等为精密仪器，包装及运输应符合国家要求的相关标准，避免在运输过程中造成设备或仪器损坏。

其它要求

1.厂家要有好的使用业绩；

2.要求组装、操作简单，搬运、维护方便；

3.整机及电气件必须取得有效的“MA”标志证和“MA”标识牌，防爆合格证，出厂合格证,执行国家许可产品提供相关产品许可证；

4.随机提供设备总图（电子版）、说明书、装箱清单，有关部件图及整机调试、性能验收、检验、试运行等相关技术文件各六份；

6.供货时间为签合同后30天。

安质环保部（签字）：               霍洛湾煤矿（签字）：

年     月    日